## Sheet1
镇江市第一人民医院采购意向公告
为便于供应商及时了解我院采购信息，现将我院有关采购意向公告如下：
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算（万元） | 预计采购时间 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注
1 | 900KW柴油发电机组维保服务采购 | （1）服务内容： a.承担本发电机组、配套电柜及相关配套设施的巡检、维护保养及保修服务； b.设备的定期检查保养、预防性维护、故障及时排除、以及提供相应的技术咨询、交流和培训等方面的服务。 （2）服务方式： a.中标人负责整个柴油发电机供电系统的维修、维护。 b.根据院方时间需求，中标人安排专业工程师（说明：至少有2个服务人员具有发动机生产厂商提供的配套发动机技术培训结业证书5年以上，原件备查；服务人员需提供在江苏省内的社保缴纳证明。）到甲方进行柴油发电机供电系统巡检每个月至少1次（办公时间），并做好维护保养记录； c.中标方每次维保工作完成后，必须填写保养服务单及建议报告，经由院方指定负责人员签字确认，双方各执一份存查； d.中标人应提共24小时紧急联络电话及配置人员，紧急故障的维修工作时间为全天24小时（包括节假日）。 e.中标人执行维护设备保养所产生的废弃物，应由中标人负责于当日清理。 f.中标人对所维护保养的柴油发电机组及配套相关设备安全运行负责，保证所负责保养的柴油发电机各参数正常，运行状况良好。 g.故障响应时间：中标人在接到院方报修电话后，10分钟做出响应，2.5小时内到达现场，3小时内排除一般故障，8小时内排除严重故障，重大事故72小时内排除。 h.维护保养需更换原厂配套三滤、道达尔润滑油、-25℃防冻液。 （3）维保期限：三年 | 9.8 | 5月中旬 |  |  | 后勤保障部 阎晨 0511-88917783
本次公开的采购意向是本单位采购的初步安排

## Sheet2
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算（万元） | 预计采购时间 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注
1 | 生活用水变频泵组 | 1. 我院A楼高、低区生活用水变频泵组（威乐水泵）使用年限已有20年，安全性能及供应性能严重不足，需更换。 | 9 | 2022.2. |  |  | 优先考虑威乐品牌，其他品牌需来现场考察是否可以安装。
2. 设备名称：立式不锈钢多级离心泵。规格/型号：HELIX FIRST V1612（Q:16m3/h，H130m）功率：11KW转速：2900rpm台数：3台。电源：3~380V/50Hz：PN25
3. 设备名称：变频恒压控制柜。规格/型号：一控三、含压力传感器和人机界面。功率：11KW。台数：1台。电源：3~380V/50Hz。主要元器件品牌：施耐德/西门子/ABB