## Sheet1
镇江市第一人民医院采购意向公告
为便于供应商及时了解我院采购信息，现将我院有关采购意向公告如下：
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算（万元） | 预计采购时间 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注
1 | 镇江市第一人民医院制氧机房负压油泵项目 | 要求： 1、拆除设备处理 该项目将两台水泵更换成油泵，能用的真空电磁阀仍用原来，拆下的2台水泵的控制箱，移到室内给室内两台负压泵使用。 2、控制箱要求 控制箱内电气元件按照控制4台7.5kw的泵进行配置，程序预留3台泵控制程序和4台泵控制程序。从控制3台泵切换到控制4台泵，只需改变现场接线即可。无需再通过编写程序来控制。 3、泵的支架要求 泵的支架，双层设置，并预留第四台的位置。 4、安装技术要求 5.1施工过程中不得停气，不得影响医院用气。 5.施工单位负责将原有缓冲罐中的水排干净。 | 9.9 | 5月 | / | 是 | 本次报名截止至采购意向公告发布之日起5个工作日内接受报名，逾期不再受理。
本次公开的采购意向是本单位采购的初步安排
联系部门：后勤保障部
联系人：陈义涛
联系电话：15380229863

## Sheet2
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算（万元） | 预计采购时间 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注
1 | 生活用水变频泵组 | 1. 我院A楼高、低区生活用水变频泵组（威乐水泵）使用年限已有20年，安全性能及供应性能严重不足，需更换。 | 9 | 2022.2. |  |  | 优先考虑威乐品牌，其他品牌需来现场考察是否可以安装。
2. 设备名称：立式不锈钢多级离心泵。规格/型号：HELIX FIRST V1612（Q:16m3/h，H130m）功率：11KW转速：2900rpm台数：3台。电源：3~380V/50Hz：PN25
3. 设备名称：变频恒压控制柜。规格/型号：一控三、含压力传感器和人机界面。功率：11KW。台数：1台。电源：3~380V/50Hz。主要元器件品牌：施耐德/西门子/ABB